水污染源管制編號：H1234567

○○股份有限公司
放流水銅自主管理(削減)計畫書
（範例）

中華民國　　年　　月
摘要表
說明：表列廠內相關基本資料、自主管理（削減）方法行之原物料變更、製程調整、廢水處理提升方法

基本資料
水污染源管制編號：H1234567
事業或污水下水道系統名稱：○○股份有限公司
座落位置地址/地號：桃園市桃園區縣府路1號
大門位置經緯座標(TWD97)：				X	271234		Y	2712345
放流口經緯度座標(TWD97)：				X	275678		Y	2756789
事業或污水下水道系統別代碼： / 1. 主業別：0125 / 2. 主計處行業別代碼：2630
核准排放水量(立方公尺/日)：800
自主管理（削減）計畫
期程：107年12月31日
放流水銅濃度註1 / (mg/L)	近1年放流水銅濃度範圍註2 / (mg/L)	管理目標濃度註3 / (mg/L)	預期削減量註4 / (kg/d)			管理（削減）措施註5
3.0	1.2~2.8	1.5	0.8			使用非氨系微蝕液 / 減少製程中槽液帶出量 / 分流高濃度蝕刻廢液 / 針對鹼性蝕刻廢液增加電解回收程序

註1：放流水銅濃度指水污染防治措施計畫中（以下簡稱水措計畫）水質水量平衡示意圖之放流水銅濃度。
註2：近1年放流水銅濃度範圍指近1年申報之放流水銅濃度範圍。
註3：管理目標濃度指於107年12月31日前，水措計畫之水質水量平衡示意圖之放流水銅濃度。
註4：預期削減量：（放流水銅濃度−管理目標濃度）(mg/L)×核准排放水量(CMD) ×10-3
註5：管理（削減）措施：指為達到管理目標濃度所採行之管理（削減）方法或作為（如調整或變更既有使用原料、製程、廢水處理流程或操作參數等）

目錄

一、事業或污水下水道系統介紹
說明：計畫緣起及事業/污水下水道系統背景說明，針對產品項目、產能、廢水排放現況概要等進行簡要介紹。

○○股份有限公司位於桃園市桃園區縣府路1號，主要產品為基(極)板與印刷電路板，平均每日產能分別約為5,880 平方公尺及11.4公噸。目前本廠廢水自行處理後，以老街溪為最終承受水體。經水質水量平衡計算，本廠之放流水銅濃度可符合現行放流水標準限值(3 mg/L)。然為配合桃園市政府推動老街溪重金屬銅自主管理（削減）策略及後續推動總量管制實施可能，本廠以放流水銅濃度低於1.5 mg/L為管理目標，研提自主管理（削減）計畫並說明如后。

二、現況分析與檢討
說明：包含事業/污水下水道系統使用原料、製程、廢水類別及特性、廢水處理現況等，繪製製程、廢水處理流程、質量平衡圖等，並標示放流水中銅之主要產生來源、產生水量、濃度、現有廢水處理功能、操作現況等。

目前本廠使用原料及登載於水污染防治措施之核准量如表1所示，廢污水產生與水污染防治措施流向如圖1所示，含銅廢水來源及水質水量平衡圖如圖2所示，分析本廠進流廢污水可區分為清洗廢水及生活污水，其中放流水中銅主要來源為電鍍製程中的清洗廢水，其主要來自於蝕刻後清洗過程因蝕刻帶出液所造成，此外，本廠暫未將高濃度廢液另行蒐集，而是直接進入調勻槽後，於快混槽加入重金屬捕集劑方式處理，經水質水量平衡計算，處理後之放流槽銅濃度約為3 mg/L，可符合現行放流水標準規範。

表1　本廠生產及服務規模資料（示意）
類別	名 稱	每日最大量(以設計值 64%申請)	核准量	單 位
ˇ產品量	[260135]基(極)板	5880	5880	平方公尺／日
ˇ原料量	[260135]基(極)板	5880	5880	平方公尺／日
ˇ原料量	[190199]其他電子工業用化學處理劑：微蝕劑	0.466	0.466	公斤／日
ˇ原料量	[190199]其他電子工業用化學處理劑：有機保焊劑	16	16	公斤／日
ˇ原料量	[190199]其他電子工業用化學處理劑：酸脫脂劑	0.5	0.5	公斤／日
ˇ原料量	[190131]稀釋劑(塗料、油墨除外)	0.166	0.166	公斤／日
ˇ原料量	[191799]其他工業助劑：預浸劑(醇類20%)	0.666	0.666	公斤／日
ˇ原料量	[190199]其他電子工業用化學處理劑：銅還原劑	30	30	公斤／日
ˇ原料量	[191799]其他工業助劑：膨脹劑	30	30	公斤／日
ˇ原料量	[190143]光澤劑	50	50	公斤／日
ˇ原料量	[191799]其他工業助劑：活化劑	6	6	公斤／日
ˇ原料量	[190199]其他電子工業用化學處理劑：整孔劑	5	5	公斤／日
ˇ原料量	[191799]其他工業助劑：預浸劑	5	5	公斤／日
ˇ原料量	[190199]其他電子工業用化學處理劑：建浴劑	13	13	公斤／日
ˇ原料量	[190199]其他電子工業用化學處理劑：化學銅安定劑	140	140	公斤／日
ˇ原料量	[191499]其他工業觸媒及添加劑：化學銅添加劑	180	180	公斤／日
ˇ原料量	[000099]其他：磷銅球	120	120	公斤／日
ˇ產品量	[260058]印刷電路板	11.4	11.4	公噸／日
ˇ原料量	[180060]過氧化氫	650	650	公斤／日
ˇ原料量	[180157]高錳酸鉀	7.5	7.5	公斤／日
ˇ原料量	[180030]濃硫酸	595	595	公斤／日
ˇ原料量	[180041]氫氧化鈉(燒鹼/片鹼/苛性鈉)	20	20	公斤／日
ˇ原料量	[180037]硼酸	3.5	3.5	公斤／日
ˇ原料量	[180081]過硫酸鈉	140	140	公斤／日
ˇ原料量	[180071]硫酸銅	3	3	公斤／日
ˇ原料量	[260057]印刷電路用銅箔基板	13.224	13.224	公噸／日
ˇ原料量	[190140]中和劑	20	20	公斤／日
ˇ原料量	[360001]自來水	780	780	公噸／日
ˇ原料量	[190199]其他電子工業用化學處理劑：蝕銅安定劑	25	25	公斤／日
ˇ原料量	[190199]其他電子工業用化學處理劑：還原劑	3	3	公斤／日

圖1　本廠廢污水產生與水污染防治措施流向（示意）

圖2　本廠水質水量平衡圖（示意）

三、自主管理（削減）計畫
1.管理目標及期程
說明：簡要說明管理目標及期程並彙整如表。若原放流水銅濃度高於1.5mg/L，必須以降至1.5mg/L以下為管理目標；若原放流水銅濃度已穩定低於1.5mg/L，則建議持續妥善操作原設備與處理流程，或進一步再降低放流水銅濃度。

本廠預定於107年12月31日前，以放流水銅濃度1.5 mg/L為目標，提出本廠水措計畫與許可變更（即放流水銅濃度以1.5 mg/L為目標，重新繪製水質水量平衡圖，並修改相關調整內容）。
表2　管理目標及期程
期程	放流水銅濃度註1 / (mg/L)	近1年放流水銅濃度範圍註2 / (mg/L)	管理目標濃度註3 / (mg/L)	預期削減量註4 / (kg/day)
107年12月31日	3.0	1.2~2.8	1.5	0.8

註1：放流水銅濃度指水污染防治措施計畫中（以下簡稱水措計畫）水質水量平衡示意圖之放流水銅濃度。
註2：近1年放流水銅濃度範圍指近1年申報之放流水銅濃度範圍。
註3：管理目標濃度指於107年12月31日前，水措計畫之水質水量平衡示意圖之放流水銅濃度。
註4：預期削減量：（放流水銅濃度−管理目標濃度）(mg/L)×核准排放水量(CMD) ×10-3
2.管理（削減）措施及執行效益
說明：針對執行目標擬採用之相關管理（削減）方法 / 因應降低放流銅水濃度至1.5 mg/L，廠內之因應作為（如改變原料、製程調整或廢水處理設施提升等）與規劃期程，並計算每一作為之效益。 / 為維持放流水銅濃度低於1.5 mg/L，說明廠內所使用原料、製程改善、廢水處理、管理（削減）方法等。 / 各事業單位應依前述措施，繪製改善後之製程、廢水處理流程、操作參數及質量平衡圖。另若涉及改善工程者應增列投入成本分析（包括設置成本及操作維護成本）等，並檢具改善工程進度規劃，供環保局備查。

為達到前述目標，檢視本廠現行使用原料、生產過程及現有廢水處理流程，彙整預定執行措施如表3所示，初步擬將原使用微蝕液改以非氨系微蝕液，並延長滴液排滴時間，並安裝滴板使槽液迴流至藥液槽中，另將高濃度蝕刻廢液於前端即進行分流，並配合前端高濃度蝕刻廢液分流，增加一電解回收程序，將廢水中所含重金屬回收，連帶減少清洗水用量、後端化學混凝加藥量及污泥產生量，依相關研究顯示，電解法回收前後之重金屬去除率可達95%，此外對於氧化有機物如螯合劑亦可藉由添加氯化物氧化分解氰化物。調整後之廢污水產生與水污染防治措施流向示意如圖3、改善後水質水量平衡圖示意如圖4，改善所需投入成本分析如表4所示，總計約1,100萬元。

表3　管理（削減）措施及預期效益
管理（削減）措施	說明	預期效益
使用非氨系微蝕液	逐漸減少氨系微蝕液用量，評估完全以過硫酸鈉或硫酸/雙氧水可能性	預期降低污染量或濃度
減少製程中槽液帶出量	延長排滴時間，回收滴下藥液至藥液槽中
分流高濃度蝕刻廢液	將高濃度蝕刻廢液分流，減輕後端單元處理負荷，並可降低加藥量及污泥產量
針對鹼性蝕刻廢液增加電解回收程序	針對分流之高濃度時刻廢液以電解回收方式處理	預期降低污染量或濃度

圖3　本廠調整後廢污水產生與水污染防治措施流向（示意）

圖4　本廠調整後水質水量平衡圖（示意）

表4　投入成本分析
項次	削減措施	設置項目	投入成本 / (萬元)	備註 / (計算說明)
1	使用非氨系微蝕液	−	5
2	減少製程中槽液帶出量	−	−
3	分流高濃度蝕刻廢液	分流槽/桶	20
		管線	5
		馬達(1用1備)	30
		電費	20	每年
		維修費	20	每年
4	針對鹼性蝕刻廢液增加電解回收程序	電解回收設備	800
		電費	100	每年
		維修費	100	每年
合計			1,100

四、成效評估
後續則以每季1次頻率檢測調勻槽原水水質及放流水水質，相關檢測結果及自主管理紀錄，請自行妥善留存以供環保機關稽查時參閱。此外，因本廠改善涉及工程措施，故預計於各期程改善完成功能測試，以6小時為間隔，連續24小時分析每一單元水質變化，以分析改善後之處理效率及放流水質是否可達到法規標準。