## 放流口COD
月份	日期	檢測時間	實驗室檢測值	自動監測設施量測值		實驗室算術平均值	差值算術平均值	差值標準偏差	信賴係數	相對準確度%	平均差值
M_Month	M_DAY	M_TIME	M_VAL	CWMS	差值	TESTAVG	DAVG	STD	CC	RA	ABDAVG
5	14	14:08	34.80	61.00	-26.20	45.00	-16.44	7.13	5.48	48.72	16.44
5	14	16:30	39.00	47.00	-8.00
5	14	18:51	35.40	44.00	-8.60
5	15	07:52	51.70	62.00	-10.30
5	15	10:14	50.50	67.00	-16.50
5	15	12:35	51.30	78.00	-26.70
5	15	14:54	51.30	64.00	-12.70
5	15	17:15	44.30	65.00	-20.70
5	15	19:38	46.70	65.00	-18.30
備註:每次3組數據，3組數據需連續監測，共3次9組數據。

		化學需氧量相對誤差測試查核相對準確度標準
		實驗室檢測平均值		104年1月1日起適用	107年1月1日起適用
		30mg/L≤平均值<60 mg/L		—	40%
		60 mg/L≤平均值<100 mg/L		40%	35%
		平均值≥100 mg/L		30%	25%

製表:				組長:				主管: